岗埠农场冷链物流园固化地坪施工参照标准

为满足岗埠农场冷链物流园生产运营需求，本次施工需满足如下标准：
一、规范文件
GB 50072—2021 冷库设计标准
GB 50209—2010 建筑地面工程施工质量验收规范
GB 50204—2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
GB/T 50476—2019 混凝土结构耐久性设计标准
JC/T 2158—2012 渗透型液体硬化剂
JC/T 906—2002 混凝土地面用水泥基耐磨材料
JGJ/T 331—2014 建筑地面工程防滑技术规程
CECS 328：2012 整体地坪工程技术规程
二、材料要求
1.固化剂采用锂基成分，严禁使用钠基或钾基产品替代。产品性能须满足JC/T 2158—2012中Ⅰ型要求，无色、无味、不燃，VOC含量符合国家环保规定，氧化锂含量不低于4%。
2.开面采用金刚石磨片，精磨采用树脂膜片。
3.施工用水为洁净自来水，不得含油污或有害杂质。所用配套材料须与锂基固化剂兼容，不得发生不良反应。
三、研磨与固化施工工艺要求
1.地面清扫用专用尘推和扫把地面垃圾清除干净后，采用850地坪研磨机作业，干湿结合。每道工序均须将上一道痕迹覆盖。所有过程须保证骨料均匀显露、混凝土毛细孔充分打开。根据现场地平实际情况和平整度、标高等下磨混凝土厚度，均厚0.5-1cm,确保地面平整不积水。现场地面根据实际情况要全面做好起砂起灰处理。坑洞与麻点修补，用混凝土修补剂对坑洞做精细的修补，待干透。
2.开面研磨采用金刚石磨片，不得少于4遍，按纵横交叉路径进行。在固化剂涂覆之前，累积研磨不得少于10遍。开面后换用树脂结合剂磨片按照200目→ 800目（可根据实际增加中间号数）逐级研磨，须确保混凝土毛细孔充分、均匀打开，表面无釉面封闭层，以利固化剂深层渗透做基础。固化剂要按比例调匀，均匀涂刷泼洒锂基固化剂，并推匀等待完全干透；上第二遍锂基固化剂，操作同第一次一样，等待干透，注意一定要均匀涂刷。
3.整个地坪研磨不得少于20遍（含开面、固化前细磨、固化后抛光）。固化并干燥后，使用树脂磨片由低目数向高目数依次抛光，压痕充分。
4.收尾工序不低于2000目的树脂抛光垫或软磨片进行高速抛光，直至地面呈现均匀、清晰的高光泽，最终表面60°入射角光泽度计测值应达到 ≥80GU，且整体色泽均匀一致。
四、防滑与美观要求
1.必须确保冷库生产运营安全，防滑性能须满足以下指标（检测依据JGJ/T331—2014）：干态静摩擦系数 ≥0.70；湿态摆式摩擦系数（BPN） ≥50。若2000目抛光后表面防滑值不满足要求，须在抛光完成后增加专用防滑处理工序（如微纳表面处理或防滑剂轻抛），在保持整体高光美观的前提下，形成微观防滑纹理，不得降低地坪的硬度、密实度和耐久性。
[bookmark: _GoBack]2.骨料外露均匀，露骨率≥ 60%，无明显水泥斑块、无打磨圈痕。颜色均匀，无固化剂白斑、无色差条带，整体视觉效果应与样板一致。
五、其他
施工单位须提前编制专项施工方案，包含研磨路径、磨片目数序列、遍数记录表，经确认后方可实施。地坪排水坡度须符合设计要求，不得因研磨改变坡向或造成积水。本标准未尽事宜，按国家、行业及地方现行有关标准规范执行。有条件时，可现场模拟-20 ℃冻融循环试验，完成后应无起壳、空鼓、裂纹，质保期为30天。
六、验收标准
	

	检验项目
	技术指标
	检验方法/依据

	表面平整度
	3m靠尺 ±2mm
	GB 50209 靠尺与塞尺

	骨料外露均匀性
	任意1m²露骨率≥60%，无大面积砂浆遮盖
	目测与样板块对比

	表面光泽度（60°）
	≥80 GU
	光泽度仪

	表面硬度
	莫氏硬度提升≥2级，或压痕直径≤3.5mm
	JC/T 2158、莫氏硬度笔

	防滑性能
	干态摩擦系数≥0.70，湿态BPN≥50
	JGJ/T 331 规定方法

	渗透深度
	≥3mm（取芯酚酞试验）
	JC/T 2158

	空鼓、裂纹
	不允许
	敲击、目测

	颜色外观
	均匀一致，无圈痕、无白斑
	目测、比照样板
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